CONTENIDO

|  |  | Página No. |
| --- | --- | --- |

| 1.- | Histórico de modificaciones. | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2.- | Objetivo. | 4 |
| 3.- | Alcance. | 4 |
| 4.- | Definiciones. | 4 |
| 5.- | Documentos de referencia. | 5 |
| 6.- | Desarrollo. | 5 |
| 6.1.- | Introducción. | 5 |
| 6.2.- | Condiciones y requisitos para el uso de infraestructura TELNOR. | 5 |
| 6.2.1.- | Condición para instalación de equipos de microondas | 5 |
| 6.2.2.- | Capacidad Excedente | 5 |
| 6.2.3.- | Visita Técnica | 7 |
| 6.3.- | Análisis de Factibilidad | 7 |
| 6.3.1.- | Planeación de frecuencia | 7 |
| 6.3.2.- | Poligonal del enlace. | 8 |
| 6.3.3.- | Datos Generales del sistema. | 8 |
| 6.3.4.- | Datos técnicos de equipos de radio y antenas. | 14 |
| 6.3.5.- | Análisis de frecuencia. | 14 |
| 6.4.- | Requisitos para la instalación de antenas y equipos de radio en torres. | 14 |
| 6.4.1.- | Antenas. | 14 |
| 6.4.2.- | Radios. | 15 |
| 6.4.3.- | Equipo y medidas de seguridad. | 15 |
| 6.4.4.- | Baja de sistemas instalados en torres. | 16 |
| 6.4.5.- | ### Substitución de sistemas de radios de microondas cuando el CS tiene necesidad de cambiar sus equipos debido a crecimientos, siniestros, necesidades operacionales o fallas. | 16 |
| 6.5.- | Planchas para gabinetes de intemperie. | 16 |
| 6.6.- | Instalación de guías de onda, cable coaxial, cables de alimentación, fibra óptica en terreno y torre desde equipo de gabinete, caseta u obra civil, acometida de corriente alterna, acometida de F. O. | 17 |
| 6.6.1.- | Canalizaciones y cableados. | 17 |
| 6.6.2.- | Instalación de cableado desde Gabinete de Equipo. | 17 |
| 6.6.3.- | Cableado desde caseta u obra civil. | 18 |
| 6.6.4.- | Trayectoria de cables de guía de onda o cables coaxiales en las camas horizontales y verticales en la torre. | 18 |
| 6.6.5.- | Cableado para la alimentación de corriente alterna al gabinete de intemperie desde la acometida existente. | 20 |
| 6.6.6.- | Cableado para la alimentación de corriente alterna al gabinete de equipo desde acometida independiente. | 21 |
| 6.6.7.- | Cableado para sitios tradicionales o Radio Bases con acometidas de fibra óptica aéreas. | 21 |
| 7.- | Anexos. | 22 |
| 8.- | Bibliografía. | 22 |

- HISTÓRICO DE MODIFICACIONES.

| Fecha | Versión | Punto/Inciso modificado | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 24/01/2017 | 04 |  | Se modifica todo el Anexo 4º |
| 13/11/2017 | 05 | 6.3.3 | Se incluyen instrucciones para el llenado del anexo 4 |
| 18/12/17 | 06 | 4 6.2.2 6.2.3 6.3.3 2.2 | Se incluye definición de Componente: La Componente es producto de la división de la franja en dos partes iguales de 2 metros lineales cada una en un mismo vértice. Capacidad excedente, se agrega: Por otra parte, este espacio libre también puede estar compuesto por dos “componentes” de franjas ya sea continuas u discontinuas. Por lo que es importante identificar esta(s) componente(s) libre(s) de cada franja, ya que puede(n) ser considerada(s) dentro del concepto de Uso Discontinuo o uso de dos componentes libres en franjas diferentes. Visita técnica, se agrega: así mismo se verá la posibilidad de que existan dos “componentes” de franjas continuas o discontinuas cada una de 2 metros lineales ocupando un máximo de 8.5 m². Datos Generales del sistema incisos H,N,Q,S, AA se elimina: Mástil. Ficha Técnica se adiciona: así mismo se verá la posibilidad de que existan dos “componentes” de franjas continuas o discontinuas cada una de 2 metros lineales ocupando un máximo de 8.5 m². |
| 7/07/20 |  | 4 6.1 6.2.2 6.2.3 6.3.5 6.4.5 6.5 6.6 | Se elimina definición de CNI: Constancia de No Interferencia. Se substituye en definición de Infraestructura pasiva: Escalerilla por cama de guía de ondas. Se substituye: el Análisis Estructural por se podría requerir el Análisis Estructural. Se elimina: Se debería realizar. Se agrega: Como resultado del análisis estructural, (factibilidad de espacio en torre), (cuando el número de antenas y su caga total rebase la capacidad de carga de la torre), Se requerirá por seguridad de un análisis estructural en una torre bajo las siguientes condiciones:, memoria técnica Se modifica: Uso de escalerilla, por uso de cama de guía de ondas. Se elimina: mediante un trabajo especial, cuando no haya existido capacidad excedente de manera inicial Se incluye: En caso de no ser factible la compartición, deberán realizar trabajos especiales para hacer viable la solicitud. Se incluye: Factibilidad de equipo, Alimentación de C.A. o C.D. y aire acondicionado (factibilidad de fuerza y clima). Se substituye en punto 1: Se valida por se ratifica. Se elimina en punto: 4.- u otros operadores tengan en operación en los sitios en los que se requiera el uso de infraestructura Se elimina párrafo: Una vez autorizada la instalación del enlace y liberado el análisis de frecuencias, el Concesionario Solicitante deberá tramitar con alguna de las empresas coordinadoras de frecuencia autorizadas por el IFT, la Constancia de No interferencia o CNI para aquellas bandas licitadas que así lo requieran, este CNI deberá ser entregado al momento de la instalación del enlace. ### Se incluye: Punto 6.4.5.- SUBSTITUCION DE SISTEMAS DE RADIOS DE MICROONDAS CUANDO EL CS TIENE NECESIDAD DE CAMBIAR SUS EQUIPOS DEBIDO A CRECIMIENTOS, SINIESTROS, NECESIDADES OPERACIONALES O FALLAS. Se incluye punto: 6.5.- PLANCHAS PARA GABINETES DE INTERPERIE. Se incluye punto: 6.6.- INSTALACION DE GUIAS DE ONDA, CABLE COAXIAL, CABLES DE ALIMENTACION, FIBRA OPTICA EN TERRENO Y TORRE DESDE EQUIPO DE GABINETE, CASETA U OBRA CIVIL, ACOMETIDA DE CORRIENTE ALTERNA, ACOMETIDA F.O. |

# OBJETIVO.

TELNOR facilitará espacios en torres propias o cedidas en comodato, a Concesionarios Solicitantes para la instalación de sistemas de microondas o de radiofrecuencia, por lo que es necesario regular el crecimiento de los mismos en puntos comunes.

El presente documento establece los requisitos técnicos y condiciones de operación que deben cumplir los Concesionario Solicitante para el uso de infraestructura en torres propiedad de TELNOR o en comodato, para la instalación de equipos de radios de microondas y antenas en bandas licenciadas o de uso libre, esto permitirá garantizar el uso eficiente de los espacios físicos así como asegurar la correcta operación de los sistemas actuales a fin de que no existan problemas de interferencia con las bandas o bloques de frecuencias autorizadas a TELNOR, ni se ocasionen daños estructurales a la Torre.

# ALCANCE.

Este documento debe ser aplicado por las áreas de Ingeniería, proyectos y construcción internas de TELNOR  así como por los Concesionarios Solicitantes.

# DEFINICIONES.

Visita técnica.

La actividad conjunta por parte del Concesionario Solicitante y de Telnor a fin de analizar y concretar in situ los elementos sobre los que efectivamente se podrá ejercer el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura Pasiva.

Análisis de factibilidad.

Análisis Técnico de los elementos de Infraestructura Pasiva que Telnor realizará para evaluar si el anteproyecto del Concesionario Solicitante es factible o no, previo a que éste pueda realizar la instalación de sus elementos en la Infraestructura Pasiva.

Análisis estructural de Torre.

Análisis que realiza el CS para revisar la capacidad de carga de la Torre.

Coubicación.

Espacio físico que contrata el Concesionario Solicitante en el edificio o predio de TELNOR para instalar su equipos electrónicos y que estos cuenten con las condiciones de alimentación y ambientales adecuadas para su operación.

Componente.

La Componente es producto de la división de la franja en dos partes iguales de 2 metros lineales cada una en un mismo vértice.

Homologación.

Acto por el cual la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y/o el IFT reconocen oficialmente que las especificaciones de un producto destinado a telecomunicaciones satisface las normas y requisitos establecidos, por lo que puede ser integrado a una red pública de telecomunicaciones o hacer uso del espectro radioeléctrico.

Infraestructura Pasiva.

Como referencia específica para este documento, se refiere a torres, alimentaciones conexas, seguridad, sitios, predios, espacios físicos, camas de guía de onda y sistemas de tierra.

Interferencia.

Efecto de una energía no deseada debida a una o varias emisiones, radiaciones, inducciones o sus combinaciones sobre la recepción de un sistema de radiocomunicación, que se manifiesta como degradación de la calidad, falseamiento o pérdida de la información.

Planeación de Frecuencias.

Arreglo de frecuencias (Altas y Bajas) de una red de microondas que permite hacer uso eficiente del espectro radioeléctrico.

Poligonal.

Documento que plasma en una tabla los datos de ubicación de las estaciones, así como los datos técnicos de instalación de un sistema de microondas.

Recuperación de espacios.

Solicitud que deberá realizar el Concesionario Solicitante cuando en un Análisis de Factibilidad se determine que existe espacio ocupado por Telnor o un tercero sin uso actual, por lo que este espacio puede ser utilizado previa su liberación para la instalación de equipos de radio y antenas por parte del Concesionario Solicitante.

# DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

No Aplica.

# DESARROLLO.

## 6.1.- INTRODUCCION.

TELNOR podrá proporcionar a solicitud del Concesionario Solicitante, espacios en torres propias o cedidas en comodato, para la instalación de sistemas de radiantes, por lo que se deben realizar los análisis de frecuencias necesarios para garantizar la correcta operación de los sistemas existentes, así como un uso adecuado del espectro radioeléctrico en puntos comunes. Adicionalmente, se podría requerir  un Análisis Estructural de Torre para garantizar la integridad física de la misma.

Dado lo anterior, el presente documento indica la información y requisitos que debe cubrir cualquier Concesionario Solicitante que requiera hacer uso de infraestructura pasiva en sitios TELNOR.

## 6.2.- CONDICIONES Y REQUISITOS PARA EL USO DE INFRAESTRUCTURA TELNOR.

### 6.2.1.- Condición para instalación de equipos de microondas.

Todo sistema radiante que un Concesionario Solicitante requiera instalar en infraestructura TELNOR debe contar con la homologación oficial por parte de la SCT y/o IFT, por lo tanto, para el uso de la infraestructura de TELNOR, el Concesionario Solicitante debe proporcionar el Certificado de Homologación del equipo a instalar.

La compartición de la infraestructura pasiva está referida únicamente al uso de la torre por un sistema radiante. Para la instalación del equipo de radio asociado a dicho sistema radiante, el uso  de coubicación o uso de espacio físico, se atenderán de manera integral o parcial en el anteproyecto de uso de infraestructura pasiva en torres.

### 6.2.2.- Capacidad excedente.

La determinación de Capacidad Excedente (factibilidad de espacio en torre) para la instalación de los equipos del Concesionario Solicitante en la torre, estará basada en el número de franjas sobre la torre que no sean utilizadas por TELNOR o por algún otro Concesionario Solicitante sobre la misma. Dichas franjas ocuparan 4 metros lineales en el cuerpo vertical en la torre con una superficie máxima de 8.5 m2. TELNOR ofrecerá la posibilidad de reorganizar los espacios y/o equipos instalados para liberar franjas adicionales y lograr un mejor aprovechamiento de la Infraestructura Pasiva. Por otra parte, este espacio libre también puede estar compuesto por dos “componentes” de franjas ya sea continuas u discontinuas. Por lo que es importante identificar esta(s) componente(s) libre(s) de cada franja, ya que puede(n) ser considerada(s) dentro del concepto de Uso Discontinuo o uso de dos componentes libres en franjas diferentes.

Independientemente de la disponibilidad de franjas, el CS o AS deberá realizar un análisis estructural con los cálculos y análisis pertinentes para asegurar que la instalación cumpla con la normativa técnica sobre:

•	Cargas gravitacionales sobre la estructura de la torre

•	Fuerzas del Viento

•	Fuerzas de Sismo

La saturación del espacio en las torres estará determinada por la combinación de estos dos factores, es decir la ocupación de todas las franjas disponibles y el cumplimiento de la normativa técnica resultado de la información proporcionada por el CS o AS

Tanto la capacidad total en la torre, como el punto de saturación de dicha capacidad, son específicas para cada tipo de torre de acuerdo con las características de su construcción.

### 6.2.3.- Visita Técnica

Durante la visita técnica el personal de TELNOR y el personal del Concesionario Solicitante revisarán y validarán en conjunto, la posibilidad de la compartición de la infraestructura de torres, considerando los siguientes elementos:

- El espacio disponible para compartir es de 4 metros lineales en el cuerpo vertical en la torre para una superficie máxima de 8.5 m²., así mismo se verá la posibilidad de que existan dos “componentes” de franjas continuas o discontinuas cada una de 2 metros lineales ocupando un máximo de 8.5 m².

- El peso y dimensiones de las antenas a instalar.

- Altura propuesta para la instalación de sus antenas.

- Tipos de herrajes a utilizar

- Tipo y características del radio a instalar.

- Espacios existentes en torre.

- Uso de camas de guía de onda.

- Revisión estructural de torre.

- Sistemas de Tierra.

- Espacio físico  o coubicación para alojar el radio (factibilidad de piso).

- Alimentación de C.A. o C.D. y aire acondicionado (factibilidad de fuerza y clima).

En caso de concluir que la compartición es factible, el Concesionario Solicitante deberá realizar su anteproyecto y enviarlo a TELNOR para los análisis de factibilidad.

En caso de no ser factible la compartición, deberán realizar trabajos  especiales para hacer viable la solicitud.

## 6.3.- ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DE FRECUENCIAS.

Con la información proporcionada por TELNOR, el Concesionario Solicitante presentará a TELNOR un Anteproyecto de Ingeniería que deberá incluir los siguientes elementos, los cuales deberán estar plasmados en los anexos señalados en el punto 7 de este documento. Con esta información TELNOR realizará el Análisis de Factibilidad de frecuencias

### 6.3.1.- Planeación de frecuencias.

Cuando un Concesionario Solicitante requiera instalar un radio de microondas haciendo uso de infraestructura de TELNOR, es necesario que en su anteproyecto presente su plan de canalización en la banda de frecuencias determinadas, en este plan se especificara gráficamente el número de canales y el ancho de banda de los mismos tal como se ilustra en la siguiente figura,  así mismo deberá entregar en un archivo de Excel de forma numérica esta canalización como se muestra en el anexo 3.

### 6.3.2.- Poligonal del enlace.

Es requisito indispensable que todo Concesionario Solicitante incluya en su anteproyecto la poligonal del enlace, la propuesta de frecuencias a utilizar y todos los datos técnicos indicados en el formato de poligonal del enlace que se detalla en el Anexo 1 y 2 de este documento.

### 6.3.3.- Datos Generales del sistema.

Se requiere que el Concesionario Solicitante envié los datos generales de su sistema de radio en archivo Excel de acuerdo al formato del anexo 4, el cual se llenara con las instrucciones siguientes:

Columna A

- Link Name

Nombre del enlace sitio “A” y sitio “B” compuesto por los nombres de las centrales, concentradores, repetidores, oficinas, gabinetes, predios, etcétera de TELNOR separado por un espacio, guion, espacio, nombre del sitio del Concesionado Solicitante indicando, si se trata de una RB, BTS, NODO o lo que corresponda,

Ejemplo: CTL TULUM – BTS SURFISTAS

- Distance (Km)

Distancia del enlace en kilómetros con dos dígitos después del punto

Ejemplo: 1.47

- A Site Reference (ID)

Esta referencia es única e irrepetible y propia de cada Concesionario Solicitante. Alfanumérico separado con guion bajo entre silabas y terminación letra “A”, que indica la punta “A” del enlace.

Ejemplo: GFT_DTT_0695_17_A

- A Site Name

Nombre del sitio “A”, tal como aparece en el Link Name

Ejemplo: CTL TULUM

- A Site Long Sexa

Longitud del sitio “A” en el siguiente formato, tres dígitos para los grados, espacio “W”, espacio, dos dígitos para los minutos, espacio, dos para los segundos, punto, y dos dígitos después del punto

Ejemplo: 087 W 27 50.27

- A Site Lat Sexa

Latitud del sitio “A” en el siguiente formato, tres dígitos para los grados, espacio “N”, espacio, dos dígitos para los minutos, espacio, dos para los segundos, punto, y dos dígitos después del punto

Ejemplo: 020 N 12 33.06

- A Site Tower height (m)

Altura de la torre sobre el piso, o sobre la azotea en caso de que haya edificio, incluyendo dados ó desplante y hasta donde empieza el pararrayos. Altura de la torre con dos dígitos después del punto

Ejemplo: 66.30

- A Site Building height (m)

Altura del edificio cuando la Torre este montada sobre este. Este campo se llenará solo si la torre están sobre el edificio, si no existe edificio se pone cero. Altura del edificio con dos dígitos después del punto

Ejemplo: 35.12

- B Site Reference (ID)

Esta referencia es única e irrepetible y propia de cada Concesionario Solicitante. Alfanumérico separado con guion bajo entre silabas y terminación letra “B”, que indica la punta “B” del enlace.

Ejemplo: GFT_DTT_0695_17_B

- B Site Name

Nombre del sitio “B”, tal como aparece en el Link Name

Ejemplo: BTS SURFISTAS

- B Site Long Sexa

Longitud del sitio “B” en el siguiente formato, tres dígitos para los grados, espacio “W”, espacio, dos dígitos para los minutos, espacio, dos para los segundos, punto, y dos dígitos después del punto

Ejemplo: 087 W 28 38.82

- B Site Lat Sexa

Latitud del sitio “B” en el siguiente formato, tres dígitos para los grados, espacio “N”, espacio, dos dígitos para los minutos, espacio, dos para los segundos, punto, y dos dígitos después del punto

Ejemplo: 020 N 12 19.85

- B Site Tower height (m)

Altura de la torre sobre el piso, o sobre la azotea en caso de que haya edificio, incluyendo dados ó desplante y hasta donde empieza el pararrayos. Altura de la torre con dos dígitos después del punto

Ejemplo: 33.30

- B Site Building height (m)

Altura del edificio cuando la Torre este montada sobre este. Este campo se llenará solo si la torre están sobre el edificio, si no existe edificio se pone cero. Altura del edificio con dos dígitos después del punto

Ejemplo: 35.12

- A Antenna Vendor

Marca de la antena A de acuerdo a la pestaña “Catalogo_Antenas” del Anexo 4 (N/02/210_A4_2 Datos Generales del Sistema). De no encontrarse la antena en el catálogo de antenas se deberá de enviar el documento Anexo 6 (N/02/210_A6 Datos Técnicos De Antena) para cargar la antena y tener actualizado el catálogo.

Se localiza la antena de acuerdo al modelo y se verifican los valores de ganancia, frecuencia y diámetro

Ejemplo: RFS

- A Antenna model

Información de acuerdo al Catálogo de Antenas, tal como está escrito.

De no encontrarse la antena en el catálogo de antenas se deberá de enviar el documento Anexo 6 (N/02/210_A6 Datos Técnicos De Antena) para cargar la antena y tener actualizado el catálogo.

Ejemplo: DA 10-W71 A (P)

- A Antenna height (m)

Altura a la que se instalara la antena sobre la torre considerando dados o desplante. Altura de la antena sobre la torre y dos dígitos después del punto

Si la torre se encuentra sobre Edificio, caseta ó estructura se marcará la altura en el inciso H), columna H

Ejemplo: 48.80

- A Diversity Antenna model

Si el enlace es con diversidad de espacio, información de acuerdo al Catálogo de Antenas, si no existe diversidad en el enlace el campo se queda vacío

Ejemplo: DA 10-W71 A (P)

- A Diversity Antenna height (m)

Altura a la que se instalara la antena sobre la torre considerando dados o desplantes. Si no existe diversidad en el enlace el campo se queda vacío. Altura de la antena sobre la torre y dos dígitos después del punto

Si la torre se encuentra sobre Edificio, caseta ó estructura se marcará la altura en el inciso H), columna H

Ejemplo: 48.80

- A Tx output power (dBm)

Potencia de Tx del radio con dos dígitos después del punto decimal

Ejemplo: 19.00

- A Total Tx loss (dB)

Pérdidas Totales a la Transmisión en el sitio A (por conectores, Linea de Tx, etc). Pérdidas totales de Transmisión y un digito después del punto

Ejemplo: 3.5

- A Total Rx loss (dB)

Pérdidas Totales a la Recepción en el sitio A (por conectores, Linea de Tx, etc). Pérdidas Totales a la Recepción y un digito después del punto

Ejemplo: 3.5

- B Antenna Vendor

Marca de la antena B de acuerdo a la pestaña “Catálogo_Antenas” del Anexo 4 (N/02/210_A4_2 Datos Generales del Sistema). De no encontrarse la antena en el catálogo de antenas se deberá de enviar el documento Anexo 6 (N/02/210_A6 Datos Técnicos De Antena) para cargar la antena y tener actualizado el catálogo.

Se localiza la antena de acuerdo al modelo y se verifican los valores de ganancia, frecuencia y diámetro

Ejemplo: RFS

- B Antenna model

Información de acuerdo al Catálogo de Antenas, tal como está escrito

De no encontrarse la antena en el catálogo de antenas se deberá de enviar el documento Anexo 6 (N/02/210_A6 Datos Técnicos De Antena) para cargar la antena y tener actualizado el catálogo.

Ejemplo: DA 10-W71 A (P)

- B Antenna height (m)

Altura a la que se instalara la antena sobre la torre considerando dados o desplantes. Altura de la antena sobre la torre y dos dígitos después del punto

Si la torre se encuentra sobre Edificio, caseta ó estructura se marcará la altura en el inciso N), columna N

Ejemplo: 48.80

- B Diversity Antenna model

Si el enlace es con diversidad de espacio, información de acuerdo al Catálogo de Antenas, si no existe diversidad en el enlace el campo se queda vacío

Ejemplo: DA 10-W71 A (P)

- B Diversity Antenna height (m)

Altura a la que se instalara la antena sobre la torre considerando dados o desplantes. Si no existe diversidad en el enlace el campo se queda vacío. Altura de la antena sobre la torre y dos dígitos después del punto

Si la torre se encuentra sobre Edificio, caseta ó estructura se marcará la altura en el inciso N), columna N

Ejemplo: 48.80

AB) B Tx output power (dBm)

Potencia de Tx del radio con dos dígitos después del punto decimal

Ejemplo: 19.00

AC) B Total Tx loss (dB)

Pérdidas Totales a la Transmisión en el sitio B (por conectores, Línea de Tx, etc). Pérdidas Totales a la Transmisión y un digito después del punto

Ejemplo: 3.5

AD) B Total Rx loss (dB)

Pérdidas Totales a la Recepción en el sitio B (por conectores, Línea de Tx, etc). Pérdidas Totales a la Recepción y un digito después del punto

AE) Equipment Vendor

Marca del Radio de acuerdo a la pestaña “Catálogo_Equipos” del Anexo 4 (N/02/210_A4_2 Datos Generales del Sistema).

Se localiza por la frecuencia, la modulación, la clase de emisión y el modelo del radio

De no encontrarse el equipo en el catálogo Equipos se deberá de enviar el documento Anexo 5 Datos Técnicos De Radio para cargar el radio y tener actualizado el catálogo.

Ejemplo: NEC

AF) Equipment

Información de acuerdo a catálogo de Equipos, tal y como está escrito

De no encontrarse el equipo en el catálogo Equipos se deberá de enviar el documento Anexo 5 Datos Técnicos De Radio para cargar el radio y tener actualizado el catálogo.

Ejemplo: 3KS8G 155 128QAM OK

AG) Modulation

Información de acuerdo a catálogo de Equipos, tal como está escrito

De no encontrarse la modulación del equipo en el catálogo Equipos se deberá de enviar el documento Anexo 5 Datos Técnicos De Radio para cargar el radio y tener actualizado el catálogo.

Ejemplo: 128QAM

AH) Threshold (dBm)

Este dato es de acuerdo al modelo del radio y es dato de fabricante (incluye signo “-“ con dos dígitos después del punto)

Ejemplo: -77.00

AI) Link Polarization

Polarización del enlace solo la letra (V/H)

Ejemplo: V

En caso de utilizar XPIC, hay que añadir un renglón adicional con la otra polarización, es decir, deberán aparecer dos renglones idénticos, con la misma información de enlace, pero solo cambiando la polarización

AJ) Freq. Tx A (MHz)

Las frecuencias de operación del enlace, en la punta A

Del listado de frecuencias y en MHz, separado con punto

Ejemplo: 7154.25

AK) Freq. Tx B (MHz)

Las frecuencias de operación del enlace, en la punta B

Del listado de frecuencias y en MHz, separado con punto

Ejemplo: 7315.25

AL) ATPC (dB)

Valor de ATPC en caso de aplicar. Valores enteros.

Ejemplo: 13

AM) BW (MHz)

Ancho de banda del canal de operación (56, 50, 28, 14, 7, 3.5)

Ejemplo: 3.5

AN) Capacidad de Tx (Mbps)

Capacidad de transmisión en Mbps

Ejemplo: 96

AO) Notas (alfanumérico)

Este campo se utilizará para marcar los siguientes datos

PIRE

NIVEL DE Rx

Disponibilidad del enlace

Intensidad de lluvia al 0.01% (mm/hr)

De igual forma se indicará si el enlace sustituye a otro, es un aumento de capacidad o cambio de ruta, indicando la referencia de cada Concesionario Solicitante anterior para poderlo dar de baja

160 Caractés como máximo

### 6.3.4.- Datos técnicos de equipos de radio y antenas.

Además de la poligonal del enlace el Concesionario Solicitante debe enviar los archivos de datos técnicos con las características de los radios  y  antenas a utilizar de acuerdo con los formatos de los anexos 5 y 6 (archivos .txt).

### 6.3.5.- Análisis de frecuencia.

TELNOR realizará el análisis de frecuencia para la instalación de cualquier sistema de microondas que requiera utilizar infraestructura de TELNOR, el anteproyecto del Concesionario Solicitante deberá contener la información descrita en los puntos anteriores.

La información proporcionada por el Concesionario Solicitante tiene como objetivo lo siguiente:

- Con la Poligonal del enlace de microondas punto a punto o punto a multipunto (Anexo 1 y Anexo 2) ya sea en bandas licenciadas o en bandas de uso libre que el Concesionario Solicitante requiera instalar, se ratificara la planeación de frecuencias de tal manera que se asegure la óptima utilización del espectro en cada sitio.

- Los datos Generales, se refieren a los datos del enlace a instalar con el fin de tener un registro y dar seguimiento a los anteproyectos de los sistemas de microondas de cada uno de los Concesionario Solicitante que hagan uso de la infraestructura de TELNOR detallados en el anexo 4.

- Los datos técnicos de patrones de radiación de las antenas, así como los datos técnicos de los equipos son particulares de cada proveedor, en general son entregados por los proveedores de los equipos en archivos de texto (.txt), esta información es requerida por cualquier software de análisis de frecuencias por lo que es requisito indispensable su entrega por

- Todo Concesionario Solicitante. En los anexos 5 y 6 se da un ejemplo de archivos de texto que se debe entregar con los datos técnicos de radios y antenas respectivamente.

- Con la información proporcionada por el Concesionario Solicitante se realizarán los análisis de frecuencia de los sistemas a instalar contra los sistemas de TELNOR, de no existir problemas se indicara que procede el anteproyecto, de lo contrario no procederá el proyecto requiriendo una nueva propuesta.

## 6.4.- REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN DE ANTENAS Y EQUIPOS DE RADIO EN TORRES.

### 6.4.1.- Antenas

Toda antena a ser instalada en torres TELNOR deberá ser rotulada en la parte trasera para su fácil identificación, los datos que deben ser rotulados se indican a continuación.

En la siguiente imagen se muestra como ejemplo una antena rotulada de tal manera que los datos son visibles.

### 6.4.2.- Radios

El Concesionario Solicitante, para la instalación de sus antenas y/o equipos de radio deberá presentar a TELNOR el método de instalación que empleará, para su validación, en el momento en que entregue el Anteproyecto del servicio.

### 6.4.3.- EQUIPO Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

El instalador del Concesionario Solicitante deberá portar la credencial y vestir con el uniforme de la compañía que represente, el equipo de seguridad básico y obligatorio es el siguiente:

- Casco de seguridad.

- Arnés.

- Guantes.

- Sorderas.

- Lentes de seguridad.

- Acordonar área de seguridad.

- Botas de seguridad.

- Herramienta adecuada para cada tipo de trabajo, tal como Cuerdas de acero, Cuerdas Plásticas, Grilletes, Binoculares, Poleas para cables de acero, Bolsas para herramienta, sujetadores, Radios de intercomunicación, etc. , además debe ser verificada antes de su uso para evitar accidentes de trabajo.

Al trabajar en la torre en todo momento el personal del Concesionario Solicitante debe utilizar el arnés de seguridad y las herramientas debidamente sujetas

### 6.4.4.- BAJA DE SISTEMAS INSTALADOS EN TORRES.

Cuando un concesionario requiera la baja de sus sistemas en torres de TELNOR, se deberá informar de la baja correspondiente a fin de actualizar la base de datos.

### 6.4.5.- SUBSTITUCION DE SISTEMAS DE RADIOS DE MICROONDAS CUANDO EL CS TIENE NECESIDAD DE CAMBIAR SUS EQUIPOS DEBIDO A CRECIMIENTOS, SINIESTROS, NECESIDADES OPERACIONALES O FALLAS.

Cuando los equipos de radio en operación de un CS tengan que ser substituidos por crecimiento, por una falla, sean afectados por un siniestro (como puede ser una descarga eléctrica), o por una Necesidad Operacional, el CS solicitante podrá  substituir estos con o sin necesidad de un nuevo con o sin necesidad de una nueva solicitud de espacio en torre  en los siguientes casos:

- No se requiere de una nueva solicitud de asignación de espacio en torre:

a.- Cuando del radio se substituye por un radio equivalente, con la misma capacidad, modulación, frecuencias  y ancho de banda.

b.- Si el sistema radiante se substituye por uno equivalente, mismo diámetro y  peso.

c.- Si el sistema radiante  ocupa los mismos 4 m lineales de su franja.

- Se requiere de una nueva solicitud de asignación de espacio en torre:

a.- Cuando el radio se substituye por uno diferente con mayor capacidad,   modulación, frecuencias  y ancho de banda.

b.- Si el sistema radiante se substituye por uno de mayor diámetro y peso.

c.- Si el sistema radiante  a instalar ocupara  una altura diferente.

6.5.- PLANCHAS PARA GABINETES DE INTERPERIE.

Planchas de concreto con dimensiones específicas de acuerdo a la necesidad de espacio para la instalación de uno o más gabinetes de intemperie. Estas planchas deberán ser plantadas dentro del terreno en áreas confinadas para crecimiento o ampliación de infraestructura para nuevos proyectos, y estarán ubicadas del lado derecho, izquierdo o posterior de la torre (viendo la Torre desde la entrada del terreno) según se disponga de espacio, y adjunto al perímetro del terreno. Considerando no utilizar los espacios confinados para accesos al terreno, pasillos, espacios para instalación de nuevas camas de guías de onda para cables hacia la torre, estacionamiento o cualquier otra será destinada a otro tipo de servicio. Como se muestra en la siguiente figura.

Área disponible para ampliación o crecimiento para la colocación de nuevas planchas de concreto

Acceso, estacionamiento, pasillo y área de servicio

Área para paso de nuevas camas de guía de onda de cables

6.6.- INSTALACION DE GUIAS DE ONDA, CABLE COAXIAL, CABLES DE ALIMENTACION, FIBRA OPTICA EN TERRENO Y TORRE DESDE EQUIPO DE GABINETE, CASETA U OBRA CIVIL, ACOMETIDA DE CORRIENTE ALTERNA, ACOMETIDA F.O.

.

6.6.1.- Canalizaciones y cableados.

Donde se requiera  todas las canalizaciones a ser utilizadas deben ser tubos conduit metálicos de pared gruesa galvanizadas. En caso de requerirse cambios de dirección deberán realizarse a través de condulets del diámetro equivalente al de la tubería en cuestión.

6.6.2.- Instalación de cableado desde Gabinete de Equipo.

Desde la base de concreto donde se instala el gabinete del equipo hasta la parte interior de la base de la torre se debe dejar una canalización a nivel de piso, siguiendo el contorno del terreno y con malla ciclónica o en pared a una altura 30 a 40 cm de altura a partir del piso (también se puede utilizar cama de guía de onda, conforme a las facilidades que se tengan en el terreno). Desde este punto, el proveedor del cable coaxial debe instalar un tubo conduit pared gruesa de diámetro adecuado para el cable coaxial hasta una altura equivalente al segundo peldaño de la cama de cables vertical dejando una mufa que permitirá la salida del cable, desde este punto en adelante el cable coaxial deberá levantarse utilizando la cama de cables vertical (ver siguiente Figura). La guía de onda o cable coaxial debe ir sujeto con abrazadera metálicas (hangers) dejando una separación entre ellos (mínimo 80 centímetros y máximo 100 centímetros). Para la guía de onda, se utilizará camas de guía de onda  desde la base de concreto y hasta la altura de donde se localiza la cama de cables vertical en la torre.

Hangers

6.6.3.- Cableado desde caseta u obra civil.

Para los casos en donde la caseta sea una obra civil, se debe construir la cama de guías de onda horizontal que se utilizara como canalización para las guías de onda o cables coaxiales desde la torre hasta la parte exterior de la pared donde acometan las guías de onda o cables coaxiales.

6.6.4.- Trayectoria  de cables de guía de onda o cables coaxiales en las camas horizontales y  verticales  en la torre.

La trayectoria del cableado es a través de la cama de guías de onda o sobre el cuerpo de la torre, ocupando la parte central de la cara de la torre correspondiente donde se instalará el equipo de radio, usando las barras horizontales y diagonales con perfil de Angulo de 90° como soporte para sujetar los hanger que llevaran los cables cuando no hay cama de guía de ondas. En torres fabricados con tubo, los cables se sujetarán en una de la patas de la torre con cinchos metálicos y donde corresponda la instalación del equipo de radio, ver siguiente figura.

En el caso de las Torres monopolo, para la guía de onda, se deberá utilizar la cama de guías de onda (vertical y/o horizontal) desde la caseta u obra civil o gabinete de intemperie hasta el orificio de entrada a la parte interior del monopolo. Para el tendido del cable coaxial, desde la base de concreto donde se instala el gabinete del equipo hasta la parte interior de la base de la torre se aplicará lo indicado en el párrafo “Gabinete de equipo”. Si la canalización es tubo y desde este punto, el proveedor del cable coaxial debe instalar un tubo conduit pared gruesa de diámetro (mufa) adecuado para la salida del cable coaxial hasta una altura equivalente al orificio de entrada a la parte interior del monopolo. Si es cama de guía de ondas  esta deberá llegar a la altura del orificio de entrada al monopolo.

Estos cableados dependerán de las condiciones de espacio en torre y camas de guía de onda  definido en site survey.

Generalidades:

- Los cables coaxiales  y guía de onda deberá a lo largo de su trayectoria minimizar posibles daños a lo largo de la cama de guía de onda.

- Los cables a lo largo de toda su trayectoria deben evitar se expongan a demasiada flexión en la cama de guía de onda.

- Los cables a lo largo de la trayectoria deben evitar bordes afilados de la cama de guía de onda

- Verificar que el radio de curvatura mínimo aplicado a cables no supere los factores definidos por el fabricante para el modelo del cable definido.

- Utilizar la correcta ubicación de la fijación de los soportes o hangers para el cable

- La trayectoria de la guía de onda debe ser por el lado derecho de la cama de guías de onda, ver siguiente figura.

- La trayectoria del cable coaxial debe ser por el lado izquierdo de la cama de guías de onda, ver siguiente figura.

- Crecimiento de grupo de líneas de cables coaxial o guía de onda es de izquierda a derecha en la cama de guías de onda

- Sujeción de cableado con Hanger

- Distancia de sujeción de cableado en torre o camas de guía de onda de 80  a 100 cm.

6.6.5.- Cableado para la alimentación de corriente alterna al gabinete de intemperie desde la acometida existente.

Para evitar problemas, el concesionario debe suministrar e instalar su propio centro de carga de la capacidad que requiera y considerando algún factor de crecimiento que juzgue conveniente. La instalación debe realizarse de acuerdo con la norma oficial mexicana NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas o su versión vigente al momento de la instalación.

La alimentación del centro de carga debe realizarse desde la parte superior del centro de carga perteneciente a Telnor utilizando el calibre del cable necesario de acuerdo con su equipo y considerando el factor de carga futura, lo anterior como se muestra en la siguiente figura.

Alimentación desde acometida existente a centro de carga de concesionario

La instalación puede ser aérea partiendo desde la acometida hasta el equipo, sin sujetar mufas en las patas de la torre, pero siguiendo los siguientes lineamientos de Seguridad e Higiene:

- El cableado deberá instalarse de una sola pieza sin uniones o empalmes intermedios.

- El cable debe dimensionarse con el calibre adecuado para soportar la carga final del equipo a alimentar.

- El cable debe tener forro resistente a la intemperie.

- Debe tener la longitud mínima posible desde la acometida.

- No debe exponerse a filos o curvaturas cortantes que puedan dañar el forro.

- Debe evitar estorbar el paso libre y el trabajo de las personas que harán operación y mantenimiento de equipos en cualquier parte del sitio.

- Debe tener una tensión adecuada de tal manera que no venza la resistencia mecánica del cable.

- No debe pasar encima de los contenedores de combustible, áreas de almacenamiento de material flamable y techos de la obra civil.

- No debe estorbar a las  áreas de estacionamiento o cualquier acceso a casetas, salas, gabinetes, subidas a torres.

6.6.6.- Cableado para la alimentación de corriente alterna al gabinete de equipo desde acometida independiente.

El concesionario debe realizar todas las adaptaciones de obra civil necesarias solicitadas por parte de Comisión Federal de Electricidad (CFE) para su acometida dejando al menos a 2 metros de distancia con respecto a la acometida para Telnor

El concesionario debe instalar su propio centro de carga de la capacidad que requiera y considerando el factor de crecimiento futuro que juzgue conveniente. La instalación debe realizarse de acuerdo a la norma oficial mexicana NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas o su versión vigente al momento de la instalación.

La instalación puede ser aérea partiendo desde la acometida hasta el equipo, sin sujetar mufas en las patas de la torre, pero siguiendo los siguientes lineamientos de Seguridad e Higiene:

Se deberán considerar los puntos indicados en el inciso anterior del 1 al 9.

6.6.7- Cableado para sitios tradicionales o Radio Bases con acometidas de fibra óptica aéreas.

En la siguiente figura se muestra como se debe realizar la acometida para entrega de Radio Bases y sitios tradicionales con acometidas aéreas.

A continuación se indican las premisas para realizar la entrega de Radio Bases en sitios tradicionales con acometidas aéreas.

- La acometida se realizara de forma aérea desde el poste de Telnor hasta la torre de la Radio Base, la distancia máxima será de 90 m.

- En la Torre, se utilizara tubo licuatite existente como primera opción para bajar el cable de FO hasta el gabinete, solo en caso de no existir se debe utilizar la cama de guía de ondas para bajar el cable de FO hasta el gabinete.

- Se considera el uso de FO SAoTV para realizar estos trabajos.

- La FO se debe fijar a la cama de guía de ondas  como se indica en la figura  anterior.

- La manera de sujetar el herraje preformado que sujeta al cable SaOTV (Cable óptico de acometida) hacia la torre debe ser mediante:

- Fleje

- Hebilla para Fleje

- Herraje tipo “D”

- Hebilla para fleje metálico ¾”

- Fleje de acero inoxidable ¾ cal 30

- Herraje D tangente doble inmersión calie

- Remate perforado ¼  pul.

- Cinturón nylon mediano 193 mm

# ANEXOS.

Los anteproyectos presentados por los Concesionario Solicitante deben incluir la siguiente información:

Anexo 1 POLIGONAL SISTEMA PUNTO A PUNTO

Anexo 2 POLIGONAL DEL SISTEMA PUNTO A MULTIPUNTO

Anexo 3 PLAN DE CANALIZACIÓN EN LA BANDA DE FRECUENCIAS

Anexo 4 DATOS GENERALES DEL SISTEMA

Anexo 5 DATOS TECNICOS DEL RADIO

Anexo 6 DATOS TÉCNICOS DE ANTENAS

# BIBLIOGRAFÍA.

No aplica.